| # Автоматические пожарные датчики (извещатели) |  |
| --- | --- |
| Автоматические пожарные датчики или, как более корректно, пожарные извещатели при кажущейся одинаковой функциональности с разной эффективностью реагируют на пожарную ситуацию. Это связано с тем, что датчики разных типов способны к обнаружению разных факторов пожара, таких как наличие высокой температуры, дыма, огня. В этой статье представлено описание основных типов пожарных датчиков. ## Тепловой максимальный пожарный датчик Это самый простой и распространенный тип пожарного датчика, используемого в пожарной сигнализации. Срабатывание датчика происходит при превышении определенного температурного порога. Известно, что температура в помещении не должна превышать 55 градусов, и уже тем более не должна быть выше 65 градусов по Цельсию. На этом утверждении и основана настройка срабатывания датчика. Но всегда ли пожар начинается с повышения температуры и своевременным ли будет реагирование? Постараемся ответить на этот вопрос. Если датчик расположен в непосредственной близости от начинающего полыхать огня, если горячий поток достигнет датчика и экспозиция тепловых потоков будет достаточной для срабатывания, то датчик может своевременно просигнализировать о нарушении противопожарной обстановки. А если датчик удален от очага возгорания? Увы, в этой ситуации датчик своевременно оповестить о пожаре уже не сможет и усилия на его ликвидацию могут быть большими и затратными. Каким образом возможно улучшить качество срабатывания? Есть два способа – установка большего количества датчиков на площади или установка в тех местах, где возникновение пожара более вероятно. Перечислим плюсы и минусы теплового максимального пожарного извещателя: Плюсы - Низкая цена - Длительный срок службы - Редкая периодичность обслуживания - Долгий период автономной работы (если датчик имеет автономное питание) Минусы - Возможна слишком запоздалая реакция на возгорание - Необходимость установки большого количества датчиков для эффективной защиты, отсюда, сложность монтажных работ ## Тепловой дифференциальный или максимально-дифференциальный пожарный датчик Тепловой дифференциальный пожарный датчик более эффективен, по сравнению с предыдущим. Срабатывание происходит не при превышении температурного порога, а при превышении скорости нарастания температуры окружающей среды. Результаты различных испытаний показывают, что это более точный способ определения температурного фактора пожара. Датчики такого типа удобно устанавливать в помещениях, где возможно санкционированное появление дыма или пара, например, курительная комната, кухня, гараж, а также помещения бань или саун. И наоборот, датчики такого типа возможно использовать для противопожарной защиты помещений, например, складов, где возможно бездымное развитие пожара в силу специфики хранимых компонентов. Очень часто в одном корпусе объединяют максимальный и дифференциальный датчики в более эффективный максимально-дифференциальный. Хотя по качественной способности обнаружения пожара тепловой датчик, и максимальный, и дифференциальный, всё-таки уступает другим типам датчиков. Также этот вид датчиков широко применяется в качестве внешнего беспроводного датчика в устройствах gsm сигнализаций Перечислим плюсы и минусы теплового максимально-дифференциального пожарного датчика: Плюсы - Не высокая цена (но выше, чем у теплового максимального) - Возможность применять для защиты помещений с санкционированным появлением дыма - Более эффективен, чем тепловой максимальный датчик - Способность обнаруживать возгорание, сопровождающееся слабым задымлением или без появления дыма Минусы - Возможна не достаточно быстрая реакция на возгорание - Необходимость установки большого количества датчиков для эффективной защиты, отсюда, сложность монтажных работ ## Пожарный дымовой датчик Пожарные дымовые датчики способны обнаружить пожар на более ранней стадии, чем тепловые. В основном применяются так называемые оптико-электронные датчики. Принцип их работы основан на измерении оптической плотности воздушной среды. При задымлении помещения и попадании продуктов горения между излучателем и приёмником инфракрасное излучение меняет свое значение, что воспринимается электрической схемой датчика как тревожная ситуация. По принципу действия оптико-электронные датчики делятся на точечные, защищающие какую-то определённую площадь вокруг себя, и линейные, защищающие какой-то проход (коридор). Точечный датчик конструктивно содержит так называемую дымовую камеру, где расположены излучатель и приёмник инфракрасного излучения. Дымовая камера защищена от случайного попадания внешнего излучения, посторонних частиц и предметов, но вместе с тем в ней обеспечен беспрепятственный заход дыма. Линейный дымовой датчик имеет излучатель, расположенный на одном конце прохода и приемник на другом конце. Отсутствие дымовой камеры обуславливает меньшую надежность линейных дымовых датчиков, по сравнению с точечными. Обычно по нормам устанавливаются не менее двух точечных датчиков в одно замкнутое помещение. Если помещение имеет вытянутую форму (коридор), то вместо установки шлейфа точечных датчиков можно установить линейный. При развитии пожара обычно выделяется большое количество дыма, которое легко фиксируется из любого места защищаемого помещения, но если в помещении высокие потолки, есть декоративные или силовые архитектурные элементы или развитие пожара сопровождается бездымным горением, то для этого случая рекомендуем воспользоваться датчиками открытого пламени. Приведем плюсы и минусы дымового пожарного датчика: Плюсы - Не высокая цена (для точечного датчика), сопоставимая с ценой максимально-дифференциального теплового датчика - Своевременная реакция в начале возгорания - Достаточно меньшего, по сравнению с тепловыми датчиками, количества датчиков на помещение - Распространённость. Большой выбор по цене, дизайну Минусы - Высокая цена (для линейного датчика) - Больший, чем у тепловых датчиков, ток потребления - Отсутствие реакции на бездымное горение - Возможное загрязнение и реакция на запыленность - Высокая периодичность обслуживания, особенно в загрязненных помещениях ## Пожарный датчик пламени «Дыма без огня не бывает», говорит народная пословица. Но что может быть огонь без дыма – это установленный факт. Как в таких случаях уберечься от огня? Для этого используется метод обнаружения открытого пламени по наличию в нём инфракрасного и/или ультрафиолетового излучения. Данный метод позволяет сигнализировать о тревожной ситуации на ранней стадии возникновения пожара. Для обнаружения возгорания в датчиках устанавливаются различные индикаторы: инфракрасный приёмник на основе фотодиода, индикатор фотонов и т. д. Важно обеспечить отсутствие ложного срабатывания датчика от воздействия «паразитного» излучения, поскольку инфракрасное и ультрафиолетовое излучение присутствует также в дневном свете, свете осветительных приборов, при работе нагревательных и различных других устройств. Для ультрафиолетовыхпожарных датчиков(см. рисунок) данная задача хорошо решается путём применения современных высокотехнологичных индикаторов фотонов, которые способны из всей ультрафиолетовой составляющей спектра света выделить только тот диапазон волн, который присутствует именно в открытом пламени (см. график). Для инфракрасных датчиков данная проблема решается сложнее и менее эффективно: или путём усложнения электрической схемы за счёт применения различных «фильтрующих» модулей, а также более сложного анализа и обработки сигнала, или путём применения в конструкции каких-либо оптических фильтров. Если же производители инфракрасных датчиков не хотят увеличивать стоимость своих изделий такими усложнениями, то они просто в инструкции датчика дают ряд эксплуатационных ограничений (не ставить напротив окон, не допускать попадания бликов на инфракрасный приёмник и т. п.). На практике такие датчики без сбоев могут работать только в тёмных (например, склады и хранилища) помещениях. Также существуют так называемые многодиапазонные датчики пламени, способные выдавать тревожный сигнал при наличии излучения нескольких диапазонов длин волн, например, инфракрасный + ультрафиолетовый или инфракрасный + ультрафиолетовый + видимый, хотя они менее распространены и имеют большую цену. Датчики пламени рекомендуется использовать в помещениях, где возможно быстрое возгорание, или интерьер и имущество которых имеют высокую стоимость. Возможна установка датчиков и на открытом пространстве под навесом, например, для защиты автозаправочных станций, газовых станций, нефтехранилищ. Также датчики пламени незаменимы при оборудовании пожарной сигнализацией помещений с высокими потолками (выставочные, спортивные и танцевальные залы, театры, музеи, а также производственные цеха). Плюсы и минусы пожарного датчика пламени: Плюсы - Быстрая реакция на появление открытого пламени - Дальность обнаружения очага пламени до 80 м (у современных моделей) - Достаточно небольшого количества датчиков для помещений с большой площадью - Эффективная защита помещений с высокими потолками Минусы - Несколько больший ток потребления, по сравнению с дымовыми датчиками - Необходима прямая видимость пламени датчиком - Достаточно высокая стоимость ## Заключение В этой статье описаны автоматические пожарные датчики, то есть датчики, которые реагируют на какие-либо физические факторы пожара. Существуют также ручные пожарные датчики, предназначенные для ручного включения сигнала пожарной тревоги. По электропитанию датчики делятся на автономные, в корпусе которых предусмотрены элементы питания (батареи), проводные, питание которых осуществляется от электросети, и шлейфовые – питаются от шлейфа стационарной сигнализации. Если вы ограничены в средствах, можно выбрать обычные температурные или дымовые датчики. В большинстве случаев их достаточно, чтобы своевременно получить сигнал о возгорании и принять соответствующие меры. Для повышения точности обнаружения возгорания возможно совместное использование датчиков разных типов в одном помещении. Для помещений, где возможно быстрое или даже взрывное возгорание, а также возгорание, не сопровождающееся дымом, лучше воспользоваться пожарными датчиками пламени, которые позволят в кратчайшие сроки получить оповещение о наличии очага возгорания. Беспроводные пожарные датчики, которые передают различные сообщения по радио волнам, эффективно дополнят вашу GSM сигнализацию для гаража, дома, офиса, дачи. |  |